PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
HALA MAGAZYNOWA/PRODUKCYJNA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM:

Typ hali:	trzynawowa
Powierzchnia zabudowy obiektu:	11 169 m2
Powierzchnia użytkowa 3 segmentów
hali magazynowej:	10 181 m2
Rodzaj konstrukcji:	Konstrukcja mieszana:
słupy żelbetowe prefabrykowane, dach w konstrukcji stalowej
Wysokość hali:	ok. 12 m
Obciążenie ogniowe:	przyjęto strefę pożarową powyżej 5000 m2 oraz obciążenie	ogniowe do 4000 MJ/m2.
Założono możliwość podziału hali na 3 segmenty – z przeznaczeniem dla różnych najemców.

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA
Powierzchnia użytkowa wydzielonej części socjalno - biurowej:	260 m2
Powierzchnia użytkowa 3 segmentów części socjalno – biurowej:	777 m2
Ilość części socjalno-biurowych:	3 (po jednej części na każdy wydzielony segment hali)
Rodzaj konstrukcji:	ściany murowane, stropy prefabrykowane
Wysokość użytkowa:	3,5 m

Miejsca parkingowe:	163 dla samochodów osobowych,
23 dla samochodów ciężarowych.

# HALA MAGAZYNOWA – założenia budowlane.
    - Beton niekonstrukcyjny gr. 10 cm pod stopami i podwalinami.
    - Stopy żelbetowe, monolityczne (beton C30/37, wodoszczelny W8).
    - Podwaliny pod obudowę hali - żelbetowe monolityczne.
    - Posadzka przemysłowa hali - płyta nośna, grubości 18 cm, z betonu posadzkowego klasy C25/30 (B30), zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m3, na warstwie folii PE, z zatarciem powierzchni i utwardzeniem powierzchniowym (impregnacja krzemianowa).
Przyjęto następujące założenia dla posadzki:
- obciążenie równomiernie rozłożone 74 kN/m2
- obciążenie wózkiem widłowym o kołach neoprenowych o nacisku osi 104 kN/oś
- obciążenie stopy regału jednorzędowego o wym. podstawy 150x150 – 59 kN
Ściany zewnętrzne hali z płyty warstwowej z PIR gr. 10 cm, montowane w układzie pionowym.
Oferta uwzględnia wykonanie kompletnych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pokrytej poliestrem grubości 25 µm, w kolorze płyty warstwowej, jak również wykonanie podkonstrukcji stalowej pod płyty warstwowe w obrębie bram i innych otworów.
Wykończenie zewnętrzne cokołu – styropian i tynk mozaikowy. Od wewnętrznej strony założono wykończenie poprzez położenie tynku i malowanie.
Rewizja oferty uwzględnia zwiększenie powierzchni elewacji związanych z nowym, bardziej funkcjonalnym podziałem hali.

Dach hali:
Poszycie dachu: membrana dachowa PVC, wełna mineralna gr. 20 cm, folia	paroizolacyjna, blacha trapezowa T153 gr. 0,88 mm.

Rewizja oferty uwzględnia zwiększenie powierzchni dachu związanego z nowym, bardziej funkcjonalnym podziałem hali.

- Konstrukcja stalowa dachu oparta na słupach żelbetowych prefabrykowanych (ilość słupów dostosowana do nowego podziału hali).
- W ofercie ujęto wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia na dachu oraz wykonanie	i uszczelnienie wszelkich przejść instalacyjnych.
- Konstrukcja stalowa dachu, ryglówka, stężenie ścienne i słupy pośrednie zostaną zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą zestawu farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości 120 µm.

# CZĘŚĆ BIUROWO-SOCJALNA – założenia budowlane.
- Ławy monolityczne z betonu C20/25 wodoszczelnego W8.
- Roboty żelbetowe i murowe – ściany zewnętrzne murowane o gr. 24cm wraz z rdzeniami i wieńcami żelbetowymi.
- Posadzka na gruncie: beton niekonstrukcyjny gr. 10 cm, styropian EPS 100-038 gr. 12 cm, folia PE, wylewka betonowa gr. 6 cm.
- Ściany wewnętrzne nośne – murowane gr. 24 cm.
- Stropy – z płyt prefabrykowanych.
- Ściany wewnętrzne działowe – wykonane w systemie suchej. Ściany zbudowane z ocynkowanych, cienkościennych profili stalowych, dwustronnej, pojedynczej okładziny z płyty GK o gr.12,5mm. Wnętrze ściany wypełnione wełną mineralną. W miejscach montażu grzejników oraz innych elementów wyposażenia przewidziano wykonanie wzmocnień z płyt OSB wewnątrz ściany. W pomieszczeniach mokrych ściany wykonane z płyty „zielonej” z izolacją powłokową w formie folii w płynie.
- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne nanoszone maszynowo (na ścianach murowanych wewnątrz budynku).
- Malowanie ścian wewnętrznych farbami bezpołyskowymi w kolorze białym.
- Wykończenie posadzek: płytki w cenie zakupu do 50zł/m2.
- Płytki na ścianach w sanitariatach do wys. 2,0 m (cena zakupu do 50 zł/m2).
- Sufit – malowany farbami w kolorze białym lub sufit kasetonowy typ OWA.

# Stolarka w hali oraz budynku biurowym.
Drzwi.
- Ewakuacyjne drzwi zewnętrzne o wymiarach min. 90x200 cm. Mocowane zawiasowo pojedyncze lub podwójne izolowane drzwi metalowe, wyposażone w ogranicznik rozwarcia, klamkę i zamki.
- Drzwi do toalet i przedsionków – płytowe, pełne, w okleinie laminowanej. W dolnej części płaszczyzny drzwi pozioma szczelina wentylacyjna z kratką lub tuleje nawiewne. Ościeżnice metalowe.
- Drzwi w pomieszczeniach biurowych – płytowe pełne, w okleinie laminowanej. Ościeżnice HDF w okleinie w kolorze odpowiadającym skrzydłom.
Okna.
- Okna zewnętrzne z profili PCV wypełnione szkłem 4TF/12Ar/4/12Ar/4TF U=0,7 W/(m²·K). Okna uchylne i rozwierane z funkcją rozszczelnienia, z klamką. Kolor zewnętrznej konstrukcji – okleina (kolor do uzgodnienia).
- Parapety wewnętrzne PCV w kolorystyce standardowej.
- Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem grubości 25 µm.
- Zmiana wymiarów świetlików dachowych, łukowych- aktualny wymiar: 3,50 x 31,00 m celem odpowiedniego doświetlenie hali. Podstawa świetlika stalowa o wysokości 60 cm, wypełnienie w postaci wielokomorowego nieprzezroczystego poliwęglanu.